| ###### Oggetto / stazione di servizio: |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### Numero di identificazione / oggetto num.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Via / numero civico: |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### Data: |  |  |
| ###### CAP / Luogo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Appaltatore / ditta: |  |  |  |  |  |  |  |  | Nome dell’addetto alla rilevazione delle emissioni di gas: |  |  |
| Un bump test è stato effettuato con successo da parte dell’addetto responsabile alla rilevazione delle emissioni di gas prima di iniziare le misurazioni stesse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ora del bump test: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma dell’addetto responsabile alla rilevazione delle emissioni di gas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavori da eseguire: |  |  |  |  |  |  |  | Gas da rilevare: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Idrocarburi Altri: CNG / LNG ______________ Idrogeno – H2 ______________ Ossigeno – O2 ______________ |  |  |  |
| Strumento di rilevazione utilizzato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Marca: |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo |  |  |
| ##### Data della prossima calibratura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Luogo della rilevazione |  |  | ###### Ora |  | Ex % UEG/LEL | O2 % Vol. | Firma dell’addetto alla rilevazione delle emissioni di gas |  |  |  | Note |
| Condizioni assenza di emissioni di gas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ex |  | Ispezioni (con accesso totale o parziale all’interno del serbatoio) |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 20 % LEL (= Limite inferiore di esplosione) |  |
|  |  | Lavori a freddo |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 10 % LEL (=Limite inferiore di esplosione) |  |
|  |  | Lavori a caldo |  |  |  |  |  |  |  | = 0% LEL (= Limite inferiore di esplosione) |  |
| O2 |  | > 20 Vol-% |  |  |  |  |  |  |  | Accesso senza protezione per le vie respiratorie |  |
| Note: | È vietato entrare all’interno dei serbatoi nel caso di Shell / BP / ARAL! Casi in cui è autorizzato accedere all’interno dei serbatoi: Attenzione – all’interno dei serbatoi si liberano continuamente gas e entro 4 ore, il loro livello supera i limiti autorizzati! Effettuare le misurazioni sufficientemente in profondità all’interno dei serbatoi! Indossare una protezione per le vie respiratorie quando si effettuano i lavori di pulizia dei serbatoi! Documentazione: Rilevazione prima di scendere – dopodiché ripetere il controllo ad intervalli adatti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le rilevazioni che non sono state documentate vengono considerate come non eseguite! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ###### Luogo della rilevazione |  |  | ###### Ora | Ex % UEG/LEL | O2 % Vol. | Firma dell’addetto alla rilevazione delle emissioni di gas |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condizioni assenza di emissioni di gas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ex |  | Ispezioni (con accesso totale o parziale all’interno del serbatoio) |  |  |  |  | ≤ 20 % LEL (= Limite inferiore di esplosione) |  |
|  |  | Lavori a freddo |  |  |  |  | ≤ 10 % LEL (=Limite inferiore di esplosione) |  |
|  |  | Lavori a caldo |  |  |  |  | = 0% LEL (= Limite inferiore di esplosione) |  |
| O2 |  | > 20 Vol-% |  |  |  |  | Accesso senza protezione per le vie respiratorie |  |
| Note: | È vietato entrare all’interno dei serbatoi nel caso di Shell / BP / ARAL! Casi in cui è autorizzato accedere all’interno dei serbatoi: Attenzione – all’interno dei serbatoi si liberano continuamente gas e entro 4 ore, il loro livello supera i limiti autorizzati! Effettuare le misurazioni sufficientemente in profondità all’interno dei serbatoi! Indossare una protezione per le vie respiratorie quando si effettuano i lavori di pulizia dei serbatoi! Documentazione: Rilevazione prima di scendere – dopodiché ripetere il controllo ad intervalli adatti |  |  |  |  |  |  |  |
| Le rilevazioni che non sono state documentate vengono considerate come non eseguite! |  |  |  |  |  |  |  |  |