| ###### Objekt / Station: |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### ID-Nr. / Objekt Nr.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Straße / Haus-Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### Datum: |  |  |  |
| ###### PLZ / Ort: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Kontraktor / Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  | Name verantwortlicher Gastester: |  |  |  |
| Bump-Test wurde vor Beginn der Messungen durch den verantwortlichen Gastester erfolgreich durchgeführt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uhrzeit Bump-Test: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift verantwortlicher Gastester: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durchzuführende Arbeiten: |  |  |  |  |  |  |  | Zu detektierende Gase: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kohlenwasserstoffe Sonstige: CNG / LNG ___________ Wasserstoff – H2 ___________ Sauerstoff – O2 ___________ |  |  |  |  |
| Verwendetes Gasmessgerät |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Fabrikat |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ |  |  |  |
| ##### Datum der nächsten Kalibrierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Messort |  |  | ###### Uhrzeit |  | Ex % UEG/LEL | ² O2 % Vol. | Unterschrift des Gastesters |  |  |  | Bemerkungen |  |
| Gasfreiheitsbedingungen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ex | Inspektionen (ganz oder teilweise Befahren) |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 20 % UEG (englisch: LEL) |  |  |
|  | Kaltarbeiten |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 10 % UEG (englisch: LEL) |  |  |
|  | Heißarbeiten |  |  |  |  |  |  |  |  | = 0% UEG (englisch: LEL) |  |  |
| O2 | > 20 Vol-% |  |  |  |  |  |  |  |  | Befahren ohne Atemschutz |  |  |
| Hinweise: |  | Einstieg in Behälter ist für Shell / BP / ARAL untersagt! Wo Befahren von Behältern zulässig: Achtung – Behälter gasen innerhalb von 4 Stunden nach! Messungen weit genug im Tankinneren durchführen! Bei Tankreinigung grundsätzlich Atemschutz tragen! Dokumentation: Messung vor Absteigen – danach Überprüfung wiederholen in angemessenen Zeitabständen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nicht dokumentierte Messungen gelten als nicht durchgeführt! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ###### Messort |  |  | ###### Uhrzeit | Ex % UEG/LEL | O2 % Vol. | Unterschrift des Prüfenden |  | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasfreiheitsbedingungen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ex | Inspektionen (ganz oder teilweise Befahren) |  |  |  |  |  | ≤ 20 % UEG/LEL |  |
|  | Kaltarbeiten |  |  |  |  |  | ≤ 10 % UEG/LEL |  |
|  | Heißarbeiten |  |  |  |  |  | = 0% UEG/LEL |  |
| O2 | > 20 Vol % |  |  |  |  |  | Befahren ohne Atemschutz |  |
| Hinweise: |  | Einstieg in Behälter ist für Shell / BP / ARAL untersagt! Wo Befahren von Behältern zulässig: Achtung – Behälter gasen innerhalb von 4 Stunden nach! Messungen weit genug im Tankinneren durchführen! Bei Tankreinigung grundsätzlich Atemschutz tragen! Dokumentation: Messung vor Absteigen – danach Überprüfung wiederholen in angemessenen Zeitabständen |  |  |  |  |  |  |
| Nicht dokumentierte Messungen gelten als nicht durchgeführt! |  |  |  |  |  |  |  |  |